OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

1.1.	Przedmiot opracowania	2

1.2.	Zakres opracowania	2

1.3.	Podstawa opracowania	2

2.	Warunki ogólne	3

3.	Instalacja fotowoltaiczna (PV)	5

3.1.	Opis instalacji PV	5

3.2.	Zasilanie instalacji PV	6

3.3.	Wyłączenie pożarowe instalacji PV	6

3.4.	Okablowanie instalacji fotowoltaicznej	6

3.5.	Podkonstrukcja dla instalacji PV	6

3.6.	Modyfikacja instalacji odgromowej	7

3.7.	Urządzenia instalacji PV	7

4.	Zestawienie norm i przepisów	9

# Przedmiot i zakres opracowania

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej fotowoltaicznej w ramach:

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla zadania: "II etap - przebudowa, rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek administracyjny wraz z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, remontem instalacji wodkan, remontem instalacji elektrycznych, budową przyłącza wody, budową instalacji zewnętrznego oświetlenia - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych"."

Dane obiektu:

- budynek R1

- ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- działka nr 3/7, 24/1.

Inwestor:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

- ul. J. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacja fotowoltaiczna (PV).

## Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- rzutów architektoniczno-budowlanych

- uzgodnień branżowych

- obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń

- wytycznych Inwestora.

# Warunki ogólne

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej dokumentacji branżowej i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich elementów instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów, elementów montażowych i urządzeń dla kompletnego wykonania poszczególnych instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności.

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji projektowanej instalacji  instalacjami z innymi branżami.

- W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z wymogami dokumentacji będzie obciążony kosztami demontażu tych urządzeń, zakupu i montażu urządzeń spełniających założenia niniejszej dokumentacji branżowej.

- Dopuszcza się  zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, to jest w żadnym stopniu nie obniżających standardu i nie zmieniających zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujących konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiających Użytkownika żadnych funkcjonalności i użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Propozycja rozwiązania zamiennego, wraz z deklaracją równoważności proponowanych rozwiązań musi być każdorazowo przedstawiona pisemnie do akceptacji Projektanta systemu, a po uzyskaniu takiej akceptacji, do akceptacji przez Inwestora.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiałów na budowę w terminie nie zagrażającym wykonaniu zadania, uwzględniając terminy dostawy producentów.

- Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z autorem projektu branżowego.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności, deklarację własności użytkowych lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją.

- Wszystkie odstępstwa od projektu wykonawczego należy uzgodnić z projektantem systemu, pod rygorem utraty odpowiedzialności przez projektanta za rozwiązanie zawarte w projekcie.

# Instalacja fotowoltaiczna (PV)

## Opis instalacji PV

Na połaci dachu zostaną rozmieszczone panele fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji systemowej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Zakłada się wykorzystanie wyprodukowanej energii na potrzeby własne budynku oraz w przypadku nadwyżki energii jej zwrot do sieci, poprzez licznik energii dwukierunkowy.

Parametry projektowanej instalacji PV:

- ilość paneli: 18

- moc panela max: 350Wp

- moc instalacji PV: 6.3 kWp

- spodziewany obliczeniowy uzysk instalacji PV: 5.646 MWh.

Moduły zostaną wyposażone w optymalizery optymalizujące pracę każdego z modułów PV w przypadku zacienienia lub niedopasowania modułów oraz umożliwiające w przypadku pożaru odcięcie paneli fotowoltaicznych i zredukowanie napięcia DC na przewodach solarnych do bezpiecznej wartości.

Łańcuch paneli PV zostanie podłączony do rozdzielnicy prądu stałego RDC zlokalizowanej pod dachem w pom. 0.9 przy wejściu kabla DC z dachu. Napięcie z RDC zostanie doprowadzone do inwertera (falownika) fotowoltaicznego trójfazowego. Po stronie napięcia AC kabel z falownika zostanie sprowadzony do rozdzielnicy instalacji fotowoltaicznej RPV, która będzie zlokalizowana w pom. 0.3 i podpięta do tablicy głównej budynku TB. Falownik zostanie podpięty do sieci LAN budynkowej do szafki LPD z wykorzystaniem istniejącej rezerwy na panelu krosowym i switchu.

Ochronę przed indukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zapewnią ochronniki / ograniczniki przepięć typu 1+2. Po stronie napięcia AC zostanie zainstalowany ochronnik typu 1.

Dla zapewnienia braku występowania różnic potencjału w instalacji fotowoltaicznej należy wykonać wewnętrzne połączenia wyrównawcze metalowe obudowy konstrukcji paneli FV a następnie poprzez rozdzielnice RDC podłączyć do istniejącej lokalnej szyny połączeń wyrównawczych.

## Zasilanie instalacji PV

Dla celów podłączenia instalacji PV w istniejącej tablicy głównej budynku R1 należy zabudować zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe C20 4P, z którego przewodem N2XH-J 5x4mm2 należy doprowadzić zasilanie do projektowanej szafki RPV.

Nie przewiduje się ingerencji w istniejący układ zasilania oraz wyłączenia pożarowego.

W celu umożliwienia zwrotu energii do sieci należy zastosować dwukierunkowy licznik energii do rozliczenia z dostawcą energii - w gestii uzgodnienia Inwestora z dostawcą energii.

## Wyłączenie pożarowe instalacji PV

Wyłączenie instalacji PV w razie pożaru będzie zapewnione przez zastosowane optymalizatory mocy, które w przypadku braku napięcia w sieci i automatycznego odcięcia modułów fotowoltaicznych przez falownik spowodują zredukowanie napięcia DC na przewodach solarnych do bezpiecznej wartości.

W przypadku systemu jw. nie jest konieczna zabudowa dodatkowego wyłącznika ppoż. dla instalacji PV.

## Okablowanie instalacji fotowoltaicznej

Okablowanie paneli PV zostanie wykonane przewodami solarnymi na napięcie znamionowe 0.6/1kV odpornymi na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, podwójnie izolowanymi, o izolacji na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC, do pracy w temp. od -40 do +70 °C.

Na potrzeby prowadzenia kabli instalacji fotowoltaicznej zostaną wybudowane na dachu trasy kablowe. Szerokość stosowanych korytek będzie dostosowana do ilości oraz rodzaju kabli i przewodów w nich prowadzonych. Trasy kablowe wykonać jako perforowane z pokrywą i montować na konstrukcjach systemowych paneli.

## Podkonstrukcja dla instalacji PV

Dla paneli fotowoltaicznych zostanie wykonana konstrukcja metalowa umożliwiająca ich ułożenie kątowo na dachu. Będzie ona wykonana jako systemowa przez profesjonalnego producenta konstrukcji, związana trwale z dachem w sposób uniemożliwiający oderwanie paneli przez wiatr.

## Modyfikacja instalacji odgromowej

W związku z zabudową paneli PV należy zmodyfikować istniejącą instalację odgromową w zakresie:

- przesunięcia dwóch zwodów pionowych typu B1

- przesunięcia zwodu poziomego na szczycie dachu i ułożenie go na bloczkach dystansujących na dachu

- wykonanie dwóch dodatkowych zwodów pionowych typu B1.

## Urządzenia instalacji PV

Zastosowane urządzenia PV muszą spełniać minimalne parametry podane poniżej.

Moduł PV (model referencyjny Q.PEAK DUO BLK-G8 350 Rev1 (v1) lub równoważny)

- typ ogniwa: monokrystaliczne

- waga: 19,9kg

- wymiary: 1740x1030x32mm

- przekrój przewodu: 4mm2

- liczba ogniw: 120

- skrzynka przyłączeniowa: IP67, z diodami obejściowymi

- moc maksymalna: Pmax=350W

- sprawność modułu: 19.5%

- max napięcie systemu: 1000V

- temp. pracy: od -40 do +85 st.C

- max obciążenie: 3600/2667Pa

- max prąd zabezpieczenia przeciążeniowego: 20A

- napięcie obwodu otwartego: Voc=41.21V

- napięcie w punkcie mocy maksymalnej: Vmp=34.97V

- prąd obwodu zamkniętego (zwarcia): Isc=10.51A

- prąd w punkcie mocy maksymalnej: Imp=10.01A

- klasa bezpieczeństwa: II

- gwarancja: 10 lat (25 lat gwarancji na wydajność liniową).

Falownik (model referencyjny SE6K-EU-APAC lub równoważny)

- moc znamionowa AC: 6kW

- napięcie wyjściowe: 400/230VAC

- częstotliwość AC: 50Hz

- max prąd wyjściowy ciągły na fazę: 10A

- monitoring sieci

- ochrona przed tworzeniem wysp

- konfigurowany współczynnik mocy

- moc max DC: 8100W

- max napięcie wyjściowe: 900VDC

- znamionowe napięcie wyjściowe: 750VDC

- max prąd wejściowy: 10A DC

- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: tak

- sprawność: 97.3%

- temp. eksploatacji: od -40 do +60 st.C

- chłodzenie: wentylator <40dB

- masa: 18.9kg

- wymiary: 540x315x191mm

- stopień ochrony: IP65.

Optymalizator mocy (model referencyjny P505 WorldWide (v1) lub równoważny)

- nominalna moc wejściowa: 505W

- max napięcie wejściowe: 83VDC

- max prąd zwarciowy: 14A

- max prąd wyjściowy AC: 15A

- max napięcie wyjściowe: 85V

- sprawność: 99,5%

- temp. pracy: od -40 do +85 st.C

- waga: 1.2kg

- wymiary: 129x163x59mm

- stopień ochrony: IP68

- gwarancja: 25 lat.

# Zestawienie norm i przepisów

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.)

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia – Część 1: Zasady, wymagania i badania

- PN-EN 61643-11:2013 -  Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 50173-1:2013 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

- PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik.

- Opracował

- dr inż. Marcin Bajek

- PDK/0045/POOE/14