Załącznik nr 3 -Zestawienie separatorów - załącznik do umowy nr UM/           -W/UB/            /WEI/             /2024 z dn.  …….2024r.

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

| Lokalizacja separatora | Powierzch- nia zlewni [ha] | Miejsce odprowadzenia ścieków | Max.Ilość odprowa- dzanych ścieków Q | Parametry oczyszczonych ścieków |  |  |  | Typ urządzenia | Lokalizacja punktu pomiarowego | Częstotli-wość analiz i pomiarów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zawiesina [mg/dm3] | Ekstrakt naftowy[mg/dm3] |  | Substancje ropopochod-ne [mg/dm3] |  |  |  |
| Ul. Chrzanowskiego od Ostrowieckiej do Kilińskiego | 1,6 | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej w km 58+490 | 608,40 m3 /h | 100 |  |  | 15 | Separator lamelowy Ecopur 40/400 | Wylot kanału do cieku Denkowskiego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Dobra | Dobra, Sosnowa, Lelewela | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej | 709,20 m3/h | 100 |  | 15 |  | Separator lamelowy Unicon 20/200 | Wylot do rowu melioracyjnego | - II - |
| Ul. Grzybowa | 0,9273 | Rów przydrożny, odwadniający ulicę Sienkiewicza | 90 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator Unicon 90/900 | Rów przydrożny ul. Sienkiewicza | - II - |
| Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Ciek Denkowski | - II - |
| Ul. Tomaszów-Topolowa | Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów | Ciek Denkowski | 903,60 m³/h | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 50/500 | Ciek Denkowski | - II - |
| Ul .Targowa | Zespół garaży | Ciek Denkowski | 40 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 40-1-4,0 | Ciek Denkowski | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 | Ciek Denkowski | - II - |
| Ul. Fabryczna | Klimkiewiczowska, Fabryczna, Kościuszki | Rzeka Szewnianka Kamionka |  | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 30 / 300-6,0 | Wylot kanału do rzeki od ul. Fabryczna | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Żytnia - Poniatowskiego | Ul. Żytnia - Poniatowskiego | Rzeka Szewnianka Kamionka w km 0+ 110 | 817,20 m³/h | 100 |  | 15 |  | Separator Lamelowy typu Ecopur 40/400 | Wylot do Rzeki Mapka wylot do rzeki | - II - |
| Ul. Boernera | 0,55 | Kanał cukrowniczy | 0,059 m3/ s | 100 |  | 15 |  | Separator Lamelowy 10-100 | Wylot do rowu Cukrowniczego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Boernera | 0,82 | Kanał cukrowniczy | 0,086 m3/s | 100 |  | 15 |  | - II - | - II - | - II - |
| Ul. Boernera | 0,76 | Staw przepływowy | 0,084 m3/s | 100 |  | 15 |  | - II - | Wylot do stawu | - II - |
| Centralny Okręg Przemysłowy (D3) | 1 , 49 | Staw przepływowy | 0 , 163 m3/s | 100 |  | 15 |  | Separator Ecopur 20 - 200 | - II – | - II - |
| Ul. Rzeczki | Księża Droga, Akacjowa Gościniec,Jagodowa,Korzenna Poziomkowa | Lewy brzeg rowu, do Cieku Denkowskiego | 1 130,40 m³/h | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 50 / 500 | Wylot do lewego brzegu rowu otwartego | - II - |
| Ul. Mickiewicza- Park Miejski | Kanały zbiorcze ul. Sienkiewicza i Mickiewicza | Młynówka (Park Miejski) | 0,0996 m3/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do rzeki Młynówka | - II - |
| Ul. Wąwozy I etap | 1,24 | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 1+300 obok mostu | 16,74 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP30/300-1-6,0 | Rzeka Szewnianka (Kamionka ) | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Żeromskiego | Kuźnia,Dobra,Waryńskiego, Konopnickiej | Młynówka (przy Żeromskiego ) | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do Młynówki | - II - |
| Ul. Sienkiewicza | Piaski,Szymanowskiego, Trzeciaków | Studnia chłonna , grunt | 8,32 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB20/200 | Wylot do studni chłonnej Ø1500mm | - II - |
| Ul. Młyńska | Ul. Młyńska | Młynówka km 0+220 |  | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-50/500 | Wylot do Młynówki | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Staszica | Staszica Traugutta Świętokrzyska | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 0+745 obok mostu | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-100/1000 | Rzeka Szewnianka (Kamionka | - II - |
| Ul. Hubalczyków | 3,8 ha | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 6/60-1-1,2 | Wylot do Cieku Denkowskiego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Hubalczyków |  | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 |  | SEP 15/150-1-3,0 | Wylot do Cieku Denkowskiego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Kol. Robotnicza | Kol. Robotnicza Szymanowskiego, Chopina, Karłowicza | Do ziemi na dz.nr 4/9 (Obr.6 ark 2) | 0,2379/m³/s | 100 |  | 15 |  | Separator REKO-TWP 50/250-5,0 | Studnia chłonna | -II- |
| Ul. Denkowska | 24,5 ha | Struga Denkowska (Rów Kanclerski) | 550.0 dm³/s | 100 |  | 15 |  | Separator AWAS-SK 80/800 | Wylot do Strugi Denkowskiej | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Wronia | Wronia, Słoneczna, Pogodna, Ogrodowa, Sikorskiego | Ciek Denkowski 1+705 km | 796,5 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-100/100 | Wylot do Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Żabia-Aleja (od strony wiaduktu) | 0,62 ha | Rzeka Kamienna | 1000 l/s | 100 |  | 15 |  | HAURATON KBP 100/1000 | Wylot do rzeki | -II- |
| Ul. Kolejowa –boczna 0 – 580 km | 0,40 ha | Do kanału hutniczego | 32,5 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 6/60-1-1,2 | Wylot do kanału hutniczego | -II- |
| Ul. Tomaszów- boczna Kierunek Ogrodowa | 0,08 ha | Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km | 53,3 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 10/100 | Wylot do (Strugi)-Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Tomaszów- boczna Od Ogrodowej | 0,17 ha | Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km | 128,l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 20/200 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Zielna | Zielna, M. Dąbrowskiej, Graniczna, Kol. Robotnicza | Ciek Denkowski (Struga) 6+130 km | 735,36 dm/s | 100 |  | 15 |  | Separator koal. MAK-II-B 100/1000 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Żurawia | 1,10 ha | Rzeka Modła 0 + 150 km | 0,220 m/s | 100 |  | 15 |  | Separator koal ATOL- OH | Wylot do rzeki Modła | -II- |
| Ul. Tomaszów + boczne Lokalizacja przy Cieku | Tomaszów + ulice boczne | Ciek Denkowski (Struga) 6+365 km | 415,1 m/h | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 15/150 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Tomaszów II etap | Odcinek od Chrzanowskiego | Do kanalizacji |  | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 15/150 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Szmaragdowa | Stawki, Milewskiego, Jeżewskiego, Świerkowa | Ciek Denkowski | 0,5785 m3/h | 100 |  | 15 |  | Separator lamelowy SDL-B-6/60 | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul.Biesiady | Biesiady | Ciek Denkowski | 240,0 m3/h | 100 |  | 15 |  | BLUE super max | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II |
| Ul.Rzeczki II Etap | Ul.Rzeczki | Ul.Siennieńska Ciek Denkowski | 200 l/s | 100 |  | 15 |  | MAKOH-B-20-2,2 | Ul.Siennieńska -Rzeczki | -II- |
| Ul. Przemysłowa | Ul.Przemysłowa | Do kanalizacji deszczowej Celsa Huta Ostrowiec |  | 100 |  | 15 |  | MAKOH-B-20-2,2 | Do kanalizacji deszczowej Celsa Huta Ostrowiec | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| Ul. Przemysłowa ( skrzyżowanie z Bałtowską) | Ul. Bałtowska | Do zbiornika retencyjnego na wody deszczowe |  | 100 |  | 15 |  | MAKOH-B-20-3 | Do zbiornika retencyjnego na wody deszczowe Ul. Przemysłowa ( skrzyżowanie z Bałtowską) | -II_ |
| Ul.Dunalka | Ul.Dunalka | Do Cieku Denkowskiego |  | 100 |  | 15 |  | SEP15/150-1-3,0AKOH-B-15-32 | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Tomaszów – łącznik Samsonowicza | Ul.Tomaszów | Do Cieku Denkowskiego |  | 100 |  | 15 |  |  | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul.Tomaszów – łącznik Ogrodowa | Ul. Tomaszów | Do Cieku Denkowskiego |  | 100 |  | 15 |  |  | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| Furmańska – łącznik do ul.Chrzanowskiego 4 szt. | Łącznik Furmańska -Chrzanowskiego | Ciek Denkowski (Struga) |  | 100 |  | 15 |  |  | Do Cieku Denkowskiego | -II- |

POWIAT OSTROWIECKI

| Ul. Samsonowicza | Ul. Samsonowicza | Rów Denkowski | 300 l/s | 100 |  | 15 | Separator PUR –K-30/300 | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ul. Samsonowicza | Ul. Samsonowicza | Ciek Denkowski | 500 l/s | 100 |  | 15 | Separator PUR –K-50/500 | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Żeromskiego | Ul. Żeromskiego | Kanał Hutniczy | 52,2 l/s | 100 |  | 15 | Separator lamelowy Unisep 20/200 | Wylot do Kanału Hutniczego | -II- |
| Ul. Kilińskiego | Ul. Kilińskiego | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 |  | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. Podstawie | Ul. Podstawie | Ciek Denkowski | 150 l/s | 100 |  | 15 | Separator MAKOH-B-15/150-3 | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II- |
| Ul. 11-Listopada | Ul. 11-Listopada | Ciek Denkowski | 300 l/s | 100 |  | 15 | Separator lamelowy SL | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II- |

Zakres czynności związanych z kontrolą i konserwacją separatorów:

1.Oczyszczenie separatora i osadnika – usunięcie odpadów z komory separatora i osadnika.

2.Umycie komory i osadnika wodą czystą – usunięcie odpadów pozostałych po umyciu urządzeń.

3.Zalanie separatora wodą czystą.

4.Obkoszenie i oczyszczenie terenu wylotów kanalizacji do rzek, stawów lub gruntu w odległości 5 powyżej i poniżej wylotu.

5.Wypełnienie książki eksploatacji dla każdego separatora z podaniem ilości odebranych odpadów.

6.Przekazanie do Zamawiającego kompletu książek eksploatacji separatorów.

7.Przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem karty przekazania odpadów powstałych w związku                   z realizacją przedmiotu umowy, potwierdzającą zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Wykonanie dokumentacji fotograficznej dla każdego separatora zgodnie z pkt. 1 Zapytania ofertowego Zakresu prac objętych zamówieniem.

Powyższe czynności należy wykonać w terminie do dnia 31 października 2024 roku. Przy czym wykonanie zadania należy rozpocząć nie wcześniej niż 30 sierpnia 2024 roku.

Po sprawdzenie przez Zamawiającego kompletności dokumentacji zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót w terminie                   do dnia 31 października 2024 roku.